## Sheet1
【霍林河智慧风场系统】
需求清单
| 文档版本号： | v1.1 | 文档编号： | FD4-MSLY-GCX-0003
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 霍林河智慧风电场项目
| 编写人： | 李彦粉 | 生效日期： | 2019-02-22
版权信息 本文件涉及之信息，属明阳智慧能源集团股份公司所有。 未经明阳智慧能源集团股份公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。 网址：http://www.mywind.com.cn/

## 系统平台
编号 | 系统/子系统 | 模块 | 需求名称 | 需求描述 | 需求类型 | 需求优先级 | 需求优先度 | 状态 | 变更状态 | 备注
R010001 | 1.集中监控 | 数据采集 | 风机数据采集 | 对不同类型的风机数据进行采集。在风机具备并开放数据量的前提下，采集类型包括：风场风机（有功功率、发电量、场用电量）、单台机组（运行状态顺序、有功功率、发电量、温度传感器监测的环境温度、开关量、机组统计数据） | D | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求 | 系统展示基础，优先实现 | 需求类型说明
R010002 |  |  | 测风塔数据采集 | 采集测风塔实时气象等数据 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | 需求类型 | 英文名称 | 中文名称
R010003 |  |  | 升压站数据采集 | 需升压站厂家开放数据接口。数据包括：遥信、遥测、遥脉、遥控 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | F | Function | 功能
R010004 |  |  | 功率控制数据采集 | 采集电网有功控制指令、上传调度数据、控制效果曲线数据 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | P | Performance | 性能
R010005 |  |  | 箱变数据采集 | 以厂家实际测点为准，包括：变压器油温及环境温度、电流、功率因素、频率、箱变低压侧母线A、B、C相温度及电压 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | D | Data | 数据
R010006 |  |  | 电能表数据采集 | 采集电能量子站的运行数据，若数据集成在升压站监控系统中，则通过升压站接口一并采集 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | U | User Interface | 用户界面
R010007 |  |  | 车辆GPS数据采集 | 通过车辆GPS系统提供的API接口，采集车辆位置以及运行状态等相关数据 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | I | Interface | 接口
R010008 |  | 集中监控 | 运行总览 | 以地图方式显示系统内所有风电场、升压站、测风塔、箱变的分布情况，并能够显示总装机容量、总发电量、风电场的工作状态等信息 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求 | 系统首页，优先实现 | S | Security | 安全
R010009 |  |  | 风场矩阵 | 集中和对比显示所有风电场的重要运行数据、统计信息和风机状态列表。运行数据包括平均风速、有功功率、当日发电量、累计总发电量等；统计信息包括并网台数、待机台数、故障台数、维护台数、通讯中断台数等。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求 |  | M | Malfunction | 故障处理
R010010 |  | 风电场监控 | 风电场信息总览 | 展示风电场的场站信息，包括风电场风机总数、装机容量、风区、机型及台数、厂家个数以及系统当前时间等信息。具体信息可根据需求定制化设置。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | O | Other | 其它
R010011 |  |  | 风电场概览监视 | 以风机集电线路拓扑图的形式集中显示接入风电场所有风机当前运行监测数据、设备状态及运行统计数据等。同时，可自由切换查看各厂家风机的实时运行状态 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R010012 |  |  | 风电场列表监视 | 以列表形式集中显示接入风电场所有风机当前运行监测数据、设备状态及运行统计数据等。同时，可监视风机重要数据，比如变桨角度、发电机转速等，具体信息可根据需求定制化设置。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010013 |  |  | 风电场控制 | 在各厂家提供通讯规约及控制对象的遥控和遥调列表的前提下，实现对风电场所有风机灵活控制。系统具备批量控制功能，可对全场风机进行一键启停等操作 | F | 高 | 4 | 已设计 | 变更需求
R010014 |  | 风机监控 | 风机信息总览 | 实时监视风机的各项运行数据，包括：模拟量、状态、告警、故障等各种数据；可查看每台风机的档案信息，包括风机的经纬度、机型、箱变类别、塔架类别、塔筒高度、变频器类别、变频器版本号、变桨类别、变桨版本、主控类别、主控版本等信息。具体信息可根据需求定制化设置。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R010015 |  |  | 风机可选测点 | 可选测点默认实时监视风机的重要运行数据，比如齿轮箱油温、齿轮箱前轴承温度、齿轮箱后轴承温度以及冷却液温度等。可根据具体机位定制化调整 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010016 |  |  | 风机控制 | 可对任意一台风机进行一键启停等操作 | F | 高 | 5 | 已设计 | 变更需求
R010017 |  |  | 风机部件监视 | 重要部件测点在风机构造图上展示，可直观定位风机关键部位 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
|  | 测风塔监视 | 测风塔监视 | 显示提供从测风塔采集的数据实时显示，包括各层的风速、风向以及大气温度、大气压强以及相对湿度等
R010018 |  |  | 风速对比 | 将测风塔90m高度实时风速与测风塔最近的一台风机的实时风速进行实时曲线对比展示 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010019 |  |  | 功率控制监控 | 展示场站AGC/AVC子系统调节状态量信息和数值量信息、有功功率、无功功率和频率电压等相关数据等 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010020 |  |  | 电能表监视 | 展示厂站上送的电能量计量信息、关口表数据等，实现电度量数据、表计状态信息 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010021 |  |  | 箱变监控 | 将采集到的箱变数据进行实时监视，并以图表的形式展示相关指标数据，支持报表导出。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010022 |  | 车辆GPS监控 | 车辆概览监视 | 地图上显示风场所有维护车辆的位置以及运行状态，实现车辆的实时监控、跟踪、回放功能 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010023 |  |  | 车辆列表监视 | 以列表的形式实时监视所有运维车辆的运行状态，可按照车牌、所属风场等进行筛选展示，并支持导出报表功能 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010024 |  | 升压站监控 | 升压站概览 | 提供升压站主要的监视运行画面，升压站画面内容包括：接线图、电压棒图、负荷曲线等图形显示，可监测升压站各测点的实时数据 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010025 |  |  | 升压站历史事件查询 | 系统支持升压站SOE、历史事件查询，可根据时间范围进行查询，支持导出报表 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010026 |  |  | 升压站报表统计 | 根据升压站运行数据，生成日常运行报表，比如运行日报表、月统计报表、电量统计报表等。 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010027 |  |  | 升压站控制 | 实现对改变变压器的分接头位置等控制调节功能 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R010028 |  |  | 网络监控 | 对整体网络设备、防火墙、隔离、数据传输接口设备同步进行硬件监控 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010029 |  | 数据查询及分析（在业务可视化体现） | 功率曲线分析 | 对风机的实际功率曲线、担保功率曲线和折算后的功率曲线进行统一显示和对比。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010030 |  |  | 功率散点图 | 展示任意一台风机任意时间段内的功率散点图 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010031 |  |  | 风频分析 | 以图表的形式展示任意时间段内任意机组的风向玫瑰图及风频图 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010032 |  |  | 风资源分析 | 全国风资源图谱数据集成进地图，点击地图上任意一点时展示其对应的风资源信息（风速、风区、电价等） | F | 低 | 1 | 已设计 | 原始需求
R010033 |  |  | 事件顺序记录 | 将采集到的风机事件信息进行查看,支持历史事件下载 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010034 |  |  | SOE事故追忆 | 将追忆报告文本中的信息按用户要求显示，支持历史信息下载 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010035 |  |  | 数据对比分析 | 可以将某台风机的任意两个量分别绑定为坐标系的x轴和y轴，并通过坐标系显示出来 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010036 |  |  | 单机多点趋势分析 | 查询单台机组多个变量在一段时间内的数据，支持导出，数据采样周期可在界面进行手动选择，数据以列表及曲线的方式同时展示 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010037 |  |  | 多机单点趋势分析 | 查询多台机组单个变量在一段时间内的数据，支持导出，数据采样周期可在界面进行手动选择，数据以列表及曲线的方式同时展示 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010038 |  |  | 故障TOP排名 | 对风机发生的故障信息进行统计分析，统计故障发生次数，持续时间等指标，对风机已经发生的故障数据进行分析和比较，将各机型的风机故障小时数与故障次数统计分类，并进行排名 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010039 |  |  | 历史故障查询 | 对故障的历史信息提供综合查询功能，可查询历史任意时间段内任意风电场、任意风机的故障信息 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010040 |  |  | 历史状态查询 | 任意风机过去任意一段时间内的风机状态历史记录，并可按照风机编号与状态来进行过滤展示，支持导出报表 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010041 |  | 故障管理 | 当前故障 | 显示最新48小时的故障信息。新的实时故障标识为亮黄色，所有故障可进行条件筛选 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010042 |  |  | 历史故障 | 点击风场名或者机位号，可进入具体风场或者具体机位，查看相应的故障历史记录 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010043 |  |  | 故障升级 | 根据故障发生的频率和待处理的紧急程序，制定故障升级规则，具体升级规则将与客户进行确认 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010044 |  |  | 故障详情 | 对多条合并的故障进行详细信息展示 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010045 |  | 告警管理 | 在亚健康预警体现 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R010046 |  |  |  |  | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010047 |  |  |  |  | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010048 |  |  |  |  | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010049 |  |  |  |  | F | 低 | 1 | 已设计 | 原始需求
R010050 |  | 系统管理 | 账号管理 | 对系统所有账号密码进行在线管理 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R010051 |  |  | 角色管理 | 对系统所有角色进行在线管理，并可为角色分配相应的权限 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010052 |  |  | 功能权限菜单 | 对系统所有功能模块进行权限配置 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010053 |  |  | 数据权限菜单 | 对系统所有数据进行权限配置，包括排序、优先级等 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010054 |  |  | 系统访问日志 | 可查看所有访问系统的用户信息，如：登录名、全称、访问时间、登录IP以及登录地址等 | F | 低 | 1 | 已设计 | 原始需求
R010055 |  |  | 功率曲线管理 | 管理所有机型的功率曲线库，支持界面录入和批量导入两种模式。同时，可查询已录入机型的功率曲线库 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010056 |  |  | 资产管理 | 对用户的资产进行在线管理，支持界面录入和批量导入两种模式 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R020057 | 2.辅助监控 | 消防监控 | 实时监视 | 对风力发电机组进行检测，发生火灾时立即报警并向主控系统、中控室发出报警信号 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R020058 |  |  | 自动灭火 | 有火情可以启动自动启动灭火装备 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R020059 |  |  | 消防联动 | 探测到火灾时，主控系统将立刻接收到信号，机组快速进行断电、紧急停机、脱网等一系列联动动作。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R020060 |  |  | 安防监视 | 集成接口。可以对塔筒门禁采用智能化管理 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020061 |  | 视频监控系统 | 实时视频监控 | 可实时掌握监控内容的一切情况，对所辖区域的任何一摄像机进行控制，实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R020062 |  |  | 智能视频分析 | 实现对监视目标进行实时检测跟踪并按照用户设置的预案触发报警 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020063 |  |  | 录像回放 | 通过网络调用回放录像，提供事故发生时的资料 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020064 |  |  | 多画面显示 | 客户端软件支持单画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面及全屏显示方式，用户可以根据需要进行切换选择。 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R020065 |  |  | 焦点画面选取 | 可以选择界面上的任一窗口作为焦点窗口，在焦点窗口播放用户选择的视频 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020066 |  |  | B/S方式访问 | 用户通过B/S方式访问系统，可根据不同的权限对系统进行监视 | F | 低 | 1 | 已设计 | 原始需求
R020067 |  |  | 螺栓载荷在线监测报警 | 对采集到的螺栓载荷信息进行集中监控显示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020068 |  |  | 塔筒在线晃动监测分析系统 | 对采集到的塔筒在线晃动信息进行集中监控显示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020069 |  | 在线基础沉降监测系统 | 沉降实时监测 | 对风机电机组的塔筒安全进行实时连续监控 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R020070 |  |  | 异常数据报警 | 对塔筒沉降报警信息进行展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020071 |  |  | 数据查询 | 对指定时间段内的监测信息进行查询，用户输入指定范围时间，即可获得相应数据 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020072 |  | 桨叶监测系统 | 实时监测桨叶的健康状态 | 对桨叶健康状态进行实时监测 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R020073 |  |  | 异常数据预警和告警 | 对桨叶监测系统报警信息进行展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020074 |  |  | 历史数据查询 | 对指定时间段内的监测信息进行查询，用户输入指定范围时间，即可获得相应数据 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020075 |  |  | 在线振动监测（CMS） | 对CMS信息进行集中监控显示 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R020076 |  |  | 塔筒门禁 | 对塔筒门禁信息进行监测显示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020077 |  |  | 用户管理 | 户管理分为三部分：用户、部门、角色，不同用户可以设置所属部门和隶属角色，支持用户修改密码和用户账户切换 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R020078 |  |  | 权限管理 | 权限可根据功能进行配置 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R020079 |  |  | 安全管理 | 对用户登录、操作进行权限查验，未能通过安全校验的跳转到登录界面 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030080 | 3.能量管理 | 有功控制系统 | 有功功率调节 | 根据设定的扩展服务器分配比例下发从机的功率指令。从机在接收到控制指令后，计算并下发各台风机的有功功率指令值，实现系统跟踪电网发电计划曲线。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030081 |  |  | 机组状态设置 | 手动设置发电或故障风机为不可调控状态 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R030082 |  |  | 功率调控 | 既能控制整个风电项目的输出功率，同时也能控制单台风机输出功率，系统能根据调度指令自动调节风电场风机的有功输出 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030083 |  |  | 分级控制 | 默认采用固定增率为全场容量的10%分钟变化率调控，调控速度根据风电场的实际装机容量提供1x，2x，3x，4x四种档位的速度设定 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030084 |  |  | 季节模式设置 | 根据不同环境，自动切换控制模式，分为冬夏季控制模式 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R030085 |  |  | 实时曲线跟踪 | 调度目标值调整时采用渐近变化处理，确保风电场功率与电网调度部门的给定值，在稳态误差之内 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R030086 |  | 场级控制系统 | 无功功率调节 | 实现场站内不同设备厂家之间的无功协调控制 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030087 |  |  | 无功功率设置 | 支持自动接收调度无功指令、人工手动设置无功指令以及取消无功控制的指令设置 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030088 |  |  | 场级控制模式设置 | 可在界面中切换“按容量等比例分配”与“按理论功率分配”两种 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030089 |  | 报表统计 | 功率控制统计 | 支持输入指定时间段，可查询对应的功率控制数据 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R030090 |  |  | 场级有功控制统计 | 支持输入指定时间段，可查询对应的数据结果 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R030091 |  | 曲线分析 | 功率控制曲线 | 支持输入指定时间段，可查询对应的数据曲线展示结果 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R030092 |  |  | 场级有功控制曲线 | 支持输入指定时间段，可查询对应的数据曲线展示结果 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040093 | 4.集中风功率预测 | 功率预测 | 短期预测结果展示 | 支持未来72小时风功率预测结果的曲线展示和表格展示 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R040094 |  |  | 短期预测结果上报 | 将未来72小时风功率预测结果进行自动上报 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040095 |  |  | 超短期预测结果展示 | 支持未来4小时风功率预测结果的曲线展示和表格展示 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R040096 |  |  | 超短期预测结果上报 | 将未来4小时风功率预测结果进行自动上报 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040097 |  |  | 短期预测历史对比 | 预测的短期历史数据与实际功率进行对比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040098 |  |  | 超短期预测历史对比 | 预测的超短期历史数据与实际功率进行对比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040099 |  |  | 短期预测数据管理 | 对短期预测数据的存储，支持报表导出 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040100 |  |  | 超短期预测数据管理 | 对超短期预测数据的存储，支持报表导出 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040101 |  |  | 准确率合格率 | 短期/超短期预测数据准确率合格率统计，支持不同维度和时间段的查询及报表导出 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040102 |  |  | 误差功率统计 | 短期/超短期预测功率与实际功率进行误差统计，支持不同时间段的查询和报表导出 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040103 |  |  | 上报率统计 | 短期/超短期预测数据上报率统计，支持不同维度和时间段的查询及报表导出
R040104 |  | 气象数据管理 | 数值天气数据管理 | 配备数据库系统，实现历史气象数据的存储，支持数据导出 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040105 |  |  | 风向风玫瑰图 | 图形形式展示风速和风向数据，支持数据查询 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040106 |  |  | 测风塔历史数据查询 | 支持查询预测模型中使用的测风塔历史数据 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R040107 |  |  | 上传调度文件管理 | 对上传调度文件成功与否的存储，支持不同上报类型和时间段的查询和报表导出 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R050108 | 5、亚健康预警 | 健康总览 | 准确率 | 展示统计亚健康预警的准确率 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R050109 |  |  | 完结率 | 首页展示统计预警的工单排查完结情况，将实时完结率和历史完结情况展示 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R050110 |  |  | 数据透视 | 按预警等级、月度预警进行预警数据透视 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
|  | 统计分析 | 统计分析 | 将各个厂家的预警总数、已排查、未排查、以及预警等级分布、准确率、模型数量做统计
|  |  | 厂家预警详情 | 针对具体厂家，对其预警触发相关情况做统计
R050111 |  | 任务处理 | 预警信息管理 | 将预警信息的处理反馈结果集成到预警信息中 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R050112 |  | 预警算法 | 齿轮箱冷却系统异常(MySE3.0) | 针对不同的部件建立相应的算法模型，并部署到现场服务器运行 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R050113 |  |  | 发电机绕组PT100接线异常(MySE3.0)
R050114 |  |  | 齿轮箱油温高(MySE3.0)
R050115 |  |  | 齿轮箱主轴承温度异常(MySE3.0)
R050116 |  |  | 齿轮箱前轴承温度异常(MySE3.0)
R050117 |  |  | 齿轮箱后轴承温度异常(MySE3.0)
R050118 |  |  | 齿轮箱油位异常(MySE3.0)
R050119 |  |  | 发电机绕组温度异常(MySE3.0)
R050120 |  |  | 机舱柜温度异常(MySE3.0)
R050121 |  |  | 齿轮箱后轴承温度异常_模型2(MySE3.0)
R050122 |  |  | 桨叶电池箱温差异常(MySE3.0)
R050123 |  |  | 桨叶轴控箱温差异常(MySE3.0)
R050124 |  |  | 机舱振动超限(MySE3.0)
R050125 |  |  | 机组高温防火(MySE3.0)
R050126 |  |  | 机组停机统计(MySE3.0)
R050127 |  |  | 机组停机时长(MySE3.0)
R050128 |  |  | 机组通讯统计(MySE3.0)
R050129 |  |  | 桨叶电机温度异常(MySE3.0)
R050130 |  |  | 桨叶电池箱温度异常(MySE3.0)
R050131 |  |  | 桨叶轴控箱温度异常(MySE3.0)
R050132 |  |  | 塔基柜温度异常(MySE3.0)
R050133 |  |  | 室外温度异常(MySE3.0)
R050134 |  |  | 齿轮箱油温异常(MySE3.0)
R050135 |  |  | 浆叶顺桨异常(MySE3.0)
R050136 |  |  | 扭缆角度过大未停机报警(MySE3.0)
R050137 |  |  | 振动传感器异常(MySE3.0)
R050138 |  |  | 机组发电时风向角偏差过大异常报警(MySE3.0)
R050139 |  |  | 偏航编码器异常(MySE3.0)
R050140 |  |  | 风速仪测量值过小(MySE3.0)
R050141 |  |  | 叶片异常(MySE3.0)
R050142 |  |  | 液压站系统压力异常(MySE3.0)
R050143 |  |  | 液压站频繁启停异常(MySE3.0)
R050144 |  |  | 机舱柜加热器异常(MySE3.0)
R050145 |  |  | 塔基柜加热器异常(MySE3.0)
R050146 |  |  | 风向仪校准不准确(MySE3.0)
R050147 |  |  | 联轴器打滑(MySE3.0)
R050148 |  |  | 待风状态代码屏蔽识别(MySE3.0)
R050149 |  |  | 齿轮箱主轴承温度异常_模型2(MySE3.0)
R050150 |  |  | 齿轮箱前轴承温度异常_模型2(MySE3.0)
R050151 |  |  | 机组检修时长(MySE3.0)
R050152 |  |  | 偏航半释放压力异常(MySE3.0)
R050153 |  |  | 发电机绕组温度异常_模型2(MySE3.0)
R050154 |  |  | 发电机机舱侧轴承温度异常(MySE3.0)
R050155 |  |  | 发电机齿轮箱侧轴承温度异常(MySE3.0)
R050156 |  |  | 叶轮转速超速(MySE3.0)
R050157 |  |  | 液压油油位异常
R050158 |  |  | 轮毂温度异常
R050159 |  |  | 机舱温度异常
R050160 |  |  | 塔基温度异常
R050161 |  |  | 发电机水压低
R050162 |  |  | A1口压力异常
R050163 |  |  | A2口压力异常
R050164 |  |  | A3口压力异常
R050165 |  |  | A4口压力异常
R050166 |  |  | 主轴刹车压力异常
R050167 |  |  | 发电机水泵进水温度异常
R050168 |  |  | 发电机水泵出水温度异常
|  |  | 指标红线管理 | 监测指标接近阈值时提前告警，在后台界面进行配置相关的核心指标，通过实时监测其变化值，生成告警信息 | F
|  | 告警管理 | 当前告警 | 展现出最新告警的三条预警信息
|  |  | 历史告警 | 可查询所有的历史告警信息
|  |  | 告警屏蔽 | 由后台告警信息报出的逻辑实现，体现在预警信息中的累计次数
|  |  | 告警分级 | 可看不同告警等级模型的触发情况
R050169 |  |  | 告警配置 | 对实现告警信息的预警模型的相关信息配置 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060170 | 6.健康度管理 |  | 齿轮箱润滑系统健康度 | 系统实现对齿轮箱润滑系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060171 |  |  | 齿轮箱系统健康度 | 系统实现对齿轮箱系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060172 |  |  | 液压系统健康度 | 系统实现对液压系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060173 |  |  | 机舱散热系统健康度 | 系统实现对机舱散热系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060174 |  |  | 控制柜健康度 | 系统实现对控制柜健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060175 |  |  | 叶片健康度 | 系统实现对叶片健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060176 |  |  | 变频器水冷系统健康度 | 系统实现对变频器水冷系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060177 |  |  | 变频器本体健康度 | 系统实现对变频器本体健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060178 |  |  | 变桨系统健康度 | 系统实现对变频系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060179 |  |  | 发电机水冷系统健康度 | 系统实现对发电机水冷系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060180 |  |  | 发电机系统健康度 | 系统实现对发电机系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060181 |  |  | 偏航系统健康度 | 系统实现对偏航系统健康度监视及数据查询和展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
|  |  | 故障位置展示 | 对各个子系统部件的位置进行标识，可以更加直观的分析是由于哪些子系统部件出现异常而影响到机组整体的健康状态。
R060182 |  |  | 健康分析 | 展示接入风电场每台风机实时的健康度情况，以及健康度后三名的排名列表。以图表的形式展示健康度相关指标统计。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R060183 |  |  | 健康预警 | 对于健康度低于指定监测值的给出颜色标识预警 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R060184 |  |  | 健康度计算及管理 | 按照周期为5min计算一次健康度，也可以根据用户的需求周期进行设置。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060185 |  |  | 历史查询 | 查询指定时间范围内的整机和12个子系统部件以及子部件的各项明细指标健康度的历史数据，并以图表曲线的趋势展示。 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R060186 |  |  | 健康管理月报 | 系统自动生成健康度报表，亦可按照用户设定的时间要求生成指定周期的健康度报表，并支持导出excel表格。 | F | 低 | 1 | 已设计 | 原始需求
R070187 | 7、数字化运维 | 运行管理 | 运行值班日志 | 值班日志进行交接班时，选择一条正在值班的记录，点击进去之后可以进行交接班。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070188 |  |  | 保护投退 | 对保护退役进行管理，包括：新建、编辑等操作 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070189 |  |  | 定期工作 | 支持对定期工作新建管理、包括其对应的流程。增加定期提醒功能，根据定期提醒时间的设定对当日运行值班长进行通知。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 变更需求
R070190 |  |  | 定期工作记录 | 根据选择的定期工作计划，显示计划时间，系统根据当前填报时间自动判断是否延期，若延期，则需填写延期原因字段才可提交流程审核。同时，支持附件上传功能。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 变更需求
R070191 |  |  | 停送电管理 | 支持对停送电流程的新建、编辑等操作 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070192 |  |  | 运行分析 | 对运行数据进行查询及展示，如发电量等数据。 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R070193 |  | 两票管理 | 第一种工作票 | 支持对第一种工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070194 |  |  | 第二种工作票 | 支持对第二种工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070195 |  |  | 风力机械工作票 | 支持对风力机械工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070196 |  |  | 风力自控工作票 | 支持对风力自控工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070197 |  |  | 一级动火票 | 支持对一级动火票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070198 |  |  | 二级动火票 | 支持对二级动火票票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070199 |  |  | 动土工作票 | 支持对第一种工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070200 |  |  | 介入工作票 | 支持对第一种工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070201 |  |  | 紧急抢修单 | 支持对第一种工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070202 |  |  | 安全措施票 | 支持对第一种工作票查看、新建、编辑、启动等功能 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070203 |  |  | 两票统计 | 支持对两票的查询、统计操作 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070204 |  | 缺陷管理 | 缺陷流程管理 | 实现对缺陷处理及流程的新建、编辑等操作 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070205 |  |  | 缺陷报告 | 实现对缺陷分析结果查看 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070206 |  |  | 缺陷统计 | 支持不同时间范围及类型的缺陷统计 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070207 |  | 检修管理 | 检修流程管理 | 实现对检修的管理，包括流程建立及编辑 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070208 |  |  | 检修计划 | 支持检修计划的新建、编辑、查询等操作 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070209 |  |  | 班长日志 | 实现对检修日志的新建、编辑、查询等操作 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070210 |  |  | 检修文件包 | 实现对检修文件包的新建、编辑、查询等操作 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070211 |  | 巡检管理 | 巡检记录 | 实现对巡检记录的新建、编辑、查询等操作 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070212 |  |  | 站内巡检——固定区域 | 对站内固定区域进行巡检，可以记录并修改巡检内容 | F | 高 | 4 | 已设计 | 变更需求
R070213 |  |  | 站内巡检——固定内容 | 对站内固定内容进行巡检，可以记录并修改巡检内容 | F | 高 | 4 | 已设计 | 变更需求
R070214 |  |  | 站外巡检——固定设备 | 对站内固定区域进行巡检，可以记录并修改巡检内容 | F | 高 | 4 | 已设计 | 变更需求
R070215 |  |  | 站外巡检——固定内容 | 对站内固定区域进行巡检，可以记录并修改巡检内容 | F | 高 | 4 | 已设计 | 变更需求
R070216 |  |  | 巡检项目配置 | 实现对巡检项目的新建、编辑、查询等操作 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070217 |  | 设备管理 | 设备台账 | 新建、编辑及查看该场站所有的设备列表，以设备树的形式展示 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070218 |  |  | 设备参数配置 | 对设备参数进行配置，支持新建、编辑等操作 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070219 |  |  | 设备台账更换 | 实现对设备台账更换的管理，包括新建、编辑、查看等操作 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070220 |  |  | 物质基础信息 | 对物资基础信息进行新建、查询、编辑等功能；增加批量导入功能 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070221 |  |  | 库存盘点 | 支持查看库房的余量有多少 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070222 |  |  | 领料申请 | 对领料流程进行管理、包括申请单新建、编辑、查询等操作 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070223 |  |  | 入库单 | 实现对风场入库进行管理、包括新建、编辑、查看等操作 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070224 |  |  | 出库单 | 实现对风场出库进行管理、包括新建、编辑、查看等操作 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070225 |  | 废旧库管理 | 入库管理 | 实现对风场废旧库入库进行管理、包括新建、编辑、查看等操作（部分入库单直接由风场的出库生成废旧库单） | F | 中 | 3 | 已设计 | 变更需求
R070226 |  |  | 出库管理 | 实现对风场废旧库出库进行管理、包括新建、编辑、查看等操作 | F | 中 | 3 | 已设计 | 变更需求
R070227 |  |  | 委外单位管理 | 实现对委外单位进行管理，包括流程的新建、对应单据的管理操作 | F | 高 | 4 | 已设计 | 变更需求
R070228 |  |  | 库存预警 | 实现对库存物资少于阈值时给出预警提示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080229 | 8、业务可视化 |  | 功率曲线符合性 | 曲线形式展示风电机组输出功率和风速对应关系 | F | 中 | 3 | 已设计 | 变更需求
R080230 |  |  | 功率特性偏离 | 通过散点分布图展示风电机组发电性能控制水平 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R080231 |  |  | 各厂家机型发电性能统计 | 展示各个厂家风机对应的发电性能统计，包括：功率符合度、功率标准差 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R080232 |  | 可利用率 | 基于时间的可利用率 | 展示指定时间内风电机组无故障可使用时间占考核时间的百分比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080233 |  |  | 基于发电量的可利用率 | 展示指定时间内风电机组实际发电量占应发电量的百分比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080234 |  |  | 各厂家机型的可利用率 | 报表形式给出各个厂家风机对应的PBA、TBA | F | 低 | 2 | 已定义 | 原始需求
R080235 |  | 可靠性 | 平均检修间隔时间 | 展示机组两次定期或非定期维护之间间隔的时间 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080236 |  |  | 平均无故障运行时间 | 展示机组两次相邻故障之间的无故障运行时间 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080237 |  |  | 平均故障修复时间 | 展示风电机组的故障维修总时间（即故障持续总时间—故障发生时间起至系统恢复正常为止）与风电机组的故障次数之比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080238 |  |  | 故障频次 | 展示风电机组在一定的统计周期内单台机组平均发生故障的次数 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080239 |  |  | 平均机组故障总耗时 | 展示一年内因机组故障停机消耗的总时间 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080240 |  |  | 各厂家机型可靠性统计 | 对各个厂家按照可靠性指标进行统计展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080241 |  | 智能报表 | 生产统计报表 | 自动采集与计算得出的任意历史数据，自动生成不同格式的报表。对于需要手工填报的数据，做到一次填报，自动保存到数据库中，并在其他报表中自动生成 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080242 |  |  | 发电量日月年报表 | 统计发电量信息，可按照时间日、月、年三个维度生成报表 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080243 |  |  | 性能统计报表 | 展示生产性能统计信息，包括发电量、平均风速、发电小时、平均故障小时等信息 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080244 |  |  | 发电量损失统计报表 | 提供按不同电量损失原因（如电网限电、线路故障、机组故障、天气原因等等）分类统计的发电损失量的相关统计信息 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080245 |  |  | 可靠性及故障指标统计报表 | 提供不同时间段、不同风场或不同设备可靠性和故障指标的对比功能 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080246 |  |  | 故障及故障频次统计报表 | 展示设备不同首发故障原因的频次和停机时间的统计报表 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080247 |  |  | 主变表码 | 支持不同时间段的主变表码的数据录入 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R080248 |  |  | 阶段上网电价 | 可在系统手动录入上网电价相关数据，支持一键导入。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080249 |  |  | 成本录入 | 可在系统手动录入成本相关数据，支持一键导入。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080250 |  |  | 新能源风电日报补录表 | 按照风电日报补录表生成对应的报表，支持查询、导出功能 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
|  |  | 新风电场发电量日填报表 | 按照风电发电量日填报表生成对应的报表，支持查询、导出功能
|  |  | 实证类报表 | 根据需求开发实证类报表，支持年报、月报、半年报，支持配置，支持导出
R080251 |  |  | 计划电量填报 | 可在系统对计划发电量进行增删改查操作 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090252 | 9.手持移动终端 |  | 信息总览 | 监视风电场功率、日、月、年发电量和当前的实时功率曲线 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090253 |  |  | 场站总览 | 监测不同厂家关键指标信息，如日月年发电量 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090254 |  |  | 风场发电概览 | 显示风场的发电量和功率信息 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090255 |  |  | 风场运行监视 | 显示风场的开机容量、故障信息等 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090256 |  |  | 风机总览 | 显示风场所有风机的信息，风机的状态可以通过风机图标判断 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090257 |  |  | 报警推送 | 推送告警信息，用户可以第一时间知道告警原因，通知检修人员 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090258 |  |  | 风场统计 | 对风场或单台风机发电量对比统计分析 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090259 |  |  | 统计风机故障时间 | 对单台风机的故障时间进行统计及查询展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090260 |  | 移动运维 | 工单管理 | 实现工作任务流的推送及工单审批 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090261 |  |  | 故障工单 | 根据调试、排查、技改的工作内容，填写电气一种、电气二种、一级动火、二级动火、风力机械、风力自控、紧急抢修单、介入工作票、操作票等相关工单，工单根据安规由签发人、许可人、工作负责人进行审核后执行。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090262 |  |  | 终验收工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090263 |  |  | 调试工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090264 |  |  | 排查工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090265 |  |  | 技改工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090266 |  |  | 定检工单 | 通过制定检修计划，并按照计划执行定检工作，并记录检修日志，包括班前会，班后会，检修工作安排，安全交底等信息。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090267 |  |  | 过程记录自动归档 | 在检修过程中，可随时调用检修文件包中的相关指导手册、调试手册、标准及排查要求，使运维人员能够按照标准作业 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090268 |  | 个人中心 | 系统设置 | 用户可自由设置是否推送告警 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090269 |  |  | 通讯录 | 可查看系统所有通讯录，包括用户名、角色、电话号码等信息 | F | 低 | 1 | 已设计 | 原始需求
R090270 |  |  | 注销登录 | 退出系统，注销登录信息 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R090271 | 0、系统平台 | 容量指标 | 数据采集容量 | 采集的信息量（开关量、模拟量、电度量）＞100万点 计算点数＞15万点/秒 | P | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R090272 |  |  | 存储容量 | 系统至少还必须留有200％的备份容量。当存储容量余额低于系统要求容量的80％时发出告警信息。 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090273 |  |  | 实时性 | 事件顺序记录站间分辨力不大于10ms。 子站到主站遥信变化传送时间不大于300ms。 画面实时数据刷新周期为1s。 报警信息至画面显示响应时间不大于200ms。 画面调用响应时间：85%的画面不大于2s，其他画面不大于3s，实时数据采集周期不大于5s。 双机自动切换到基本监控功能恢复时间不大于5s。 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090274 |  |  | 负载率 | 在任意30分钟内，服务器CPU的平均负荷率 ≤15% 在任意30分钟内，工作站CPU的平均负荷率 ≤30% 在任意30分钟内，局域网的平均负荷率 ≤15% | P | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R090275 |  |  | 设备可靠性 | 服务器、工作站及网络设备的MTBF(系统平均无故障时间)≥60,000小时 外围设备的MTBF ≥10,000小时 系统平台的MTTR（系统平均故障恢复时间） ≤20小时 主要设备的寿命正常使用年限 ≥10年 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090276 |  |  | 系统可靠性 |  系统的年可用率 ≥99.99%  系统运行寿命 ≥10年  计算机双机月平均运行率 ≥99.99%  系统平均无故障运行时间（MTBF）≥60000小时  冗余热备用节点之间实现无扰动切换，热备用节点接替值班节点的切换时间小于3秒 | P | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R090277 |  |  | 时间误差指标 |  系统时间误差 ≤20毫秒 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090278 |  |  | 系统可用性 |  任何时刻冗余配置的节点之间可相互切换；  任何时刻保证热备用节点之间数据的一致性，备用节点可随时接替值班节点投入运行；  冗余配置的节点的切换方式包括手动和自动两种方式； 设备电源故障切换无间断，对双电源设备无干扰。 | P | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R090279 |  |  | 信息处理 | 遥信量、遥测量和遥控量处理的正确率=100%； 遥信动作准确率>99.99%； 遥控准确率=100%； 站间事件顺序记录（SOE）时间分辨率<10ms | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090280 |  |  | 数据刷新 | 画面实时数据刷新周期为1s～3s； | U | 中 | 3 | 已定义 | 原始需求
R090281 |  |  | 报警画面要求 | 报警信息至画面显示响应时间≤2s； | U | 中 | 3 | 已定义 | 原始需求
R090282 |  |  | 画面调用 | 画面调用响应时间≤3s； | U | 中 | 4 | 已定义 | 原始需求
R090283 |  | 可扩展性 | 备用点 | 备用点不少于使用的点设备的10% | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090284 |  |  | 存储器空间 | 服务器、操作员工作站的内部存储器留有40%的区域给用户自用 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090285 |  |  | 数据备份 | 具备数据备份功能 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090286 |  |  | 大容量存储器空间 | 大容量存储器留有60%的备用容量 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090287 |  |  | 报警正确率 | 报警正确率＞80% | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求

## 系统平台 (2)
编号 | 系统/子系统 | 模块 | 需求名称 | 需求描述 | 需求类型 | 需求优先级 | 需求优先度 | 状态 | 变更状态 | 备注
R010001 | 1.集中监控 | 数据采集 | 风机数据采集 | 数据采集系统采集整个风电场的不同类型风机的运行数据，把不同协议的数据转换成标准的数据，统计、生成、存储，将数据上传到智慧风场平台，为实时监测、数据展现、统计分析提供数据基础。 | D | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求 | 系统展示基础，优先实现 | 需求类型说明
R010002 |  |  | 变频器运行数据采集 | 实现变频器发生故障后可进行运行状态的追溯和数据分析，具备适配变频器数据采集的接口并具备对变频器运行数据毫秒级的采集能力。
R010003 |  |  | 测风塔数据采集 | 测风塔主要提供风速、风向、温度气压、湿度等资源数据采集，能够测量在各种时间和空间条件下风能变化的特性。 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | 需求类型 | 英文名称 | 中文名称
R010004 |  |  | 升压站数据采集 | 采集升压站各集电线路和并网点的有功、无功、电压、电流、功率因数，以及采集升压站的线路开关位置状态和变压器的状态数据。 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | F | Function | 功能
R010005 |  |  | 智能手环数据采集 | 采集智能手环的经度、纬度、心率等相关数据，实时上传到智慧风场系统 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | P | Performance | 性能
R010006 |  |  | 箱变数据采集 | 主要监测数据（包括但不限于）：风机出口箱变设备的高低压侧电气量、开关量及变压器本体信号等；主要控制数据（包括但不限于）：箱变开关控制等。 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | D | Data | 数据
R010007 |  |  | 车辆GPS数据采集 | 采集车辆的经度、纬度、速度、行驶方向、里程、AGC状态、报警信号等相关数据，实时上传到智慧风场系统，为实现车辆监控、跟踪、回放和统计分析等功能提供数据基础 | D | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求 |  | U | User Interface | 用户界面
R010014 |  | 风机监控 | 风场运行监视 | 显示风电场的风机集电线路拓扑图或风机矩阵图，显示风机当前运行状态；可查看风电场的地理位置、地形、海拔、装机容量、风区、机型及台数、主风向、年平均风速、年平均空气密度、全场及单台可利用率等信息。具体信息可根据需求定制化设置。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R010015 |  |  | 风机控制 | 实时监视风机的各项运行数据，包括：模拟量、状态、告警、故障等各种数据；可查看每台风机的档案信息，包括风机的经纬度、机型、箱变类别、塔架类别、塔筒高度、变频器类别、变频器版本号、变桨类别、变桨版本、主控类别、主控版本等信息。可根据具体需求进行定制化开发。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010017 |  |  | 风机部件监视 | 风机主要部件分为机舱、轮毂、机组、塔基、变频器以及环境等，可查看每个分类下面所有标签点的实时值，所有点和大类均可自由配置。显示风机结构剖面图，并在相应位置实时显示主要部件的重要监测点值。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
|  | 测风塔监视 | 测风塔监视 | 显示提供从测风塔采集的数据实时显示，包括各层的风速、风向、温度、湿度、大气压和等效空气密度（计算值），并可以历史趋势图的形式显示历史数据。
R010021 |  | 箱变监控 | 箱变监控 | 将采集到的箱变数据进行实时监视，并以图表的形式展示相关指标数据，支持报表导出。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010022 |  | 车辆GPS监控 | 车辆概览监视 | 在系统中通过车载GPS定位系统传回的数据在地图上显示风场所有维护车辆的位置以及运行状态，实现车辆的实时监控、跟踪、回放功能。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010023 |  |  | 车辆列表监视 | 以列表的形式实时监视所有运维车辆的运行状态，可按照车牌、所属风场等进行筛选展示，并支持导出报表功能 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010024 |  | 升压站监控 | 升压站概览 | 提供升压站主要的监视运行画面，升压站画面内容包括：接线图、电压棒图、负荷曲线等图形显示，可监测升压站各测点的实时数据 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010025 |  |  | 电压棒图展示 | 系统支持升压站SOE、历史事件查询，可根据时间范围进行查询，支持导出报表 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
|  |  | SOE事故追忆 | 可查看任意时间段内的开关断路器的闭合，断开等动作记录数据（前提是升压站监控厂家可上传该数据）。
R010026 |  |  | 升压站报表统计 | 以小时为最小统计周期，支持查看各线路每小时的有功功率总量，并计算小时发电量，报表支持导出功能（前提是升压站监控厂家可上传该数据）。 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010027 |  |  | 负荷曲线趋势分析 | 实时展示主变有功功率近两小时曲线。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
|  | 智能手环监视 | 智能手环监视 | 在系统中的地图上显示当前场内人员的实时位置和基本健康信息， 展示出此人的位置和心率等基本健康数据，提升人员管控能力。
R010029 |  | 数据查询及分析 | 功率曲线分析 | 能够对风机的实际功率曲线、理论功率曲线和折算后的功率曲线进行统一显示和对比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010030 |  |  | 运行趋势分析 | 以实时功率、机组运行状态、测风数据和云况图等数据为基础，滚动预测风电场功率、功率变化率运行趋势。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010031 |  |  | 风频分析 | 通过采集所有风电机组的风速、风向数据，利用大数据技术评估风机风资源状况，以图表的形式展示任意时间段内任意机组的风向玫瑰图及风频图。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010033 |  |  | 事件顺序记录 | 将采集到的风机事件信息进行查看,支持历史事件下载 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010034 |  |  | SOE事故追忆 | 将追忆报告文本中的信息按用户要求显示，支持历史信息下载 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010035 |  |  | 数据对比分析 | 可以将某台风机的任意两个量分别绑定为坐标系的x轴和y轴，并通过坐标系显示出来 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010039 |  |  | 历史数据查询 | 支持秒级、分钟级、小时级等多种时间分辨率，查询和显示风机或设备的监测变量历史数据列表。可选择风机或设备；选择时间段；支持导出功能。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
|  |  | 历史故障数据查询 | 可以查询任意风机的故障信息，包括故障所属的机位号、故障名称、故障发生时间、持续时间等。
R010040 |  |  | 历史状态数据查询 | 可查询任意风机过去任意一段时间内的风机状态历史记录，并可按照风机编号与状态及状态发生时间来进行展示，支持导出报表。 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R010041 |  | 故障告警管理 | 当前故障 | 当有新的故障发生时，故障信息传送到系统中，显示最新48小时的故障告警信息，所有故障可进行条件筛选。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010042 |  |  | 历史故障 | 点击风场名或者机位号，可进入具体风场或者具体机位，查看相应的故障历史记录 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R010043 |  |  | 故障升级 | 根据故障发生的频率和待处理的紧急程序，制定故障升级规则，具体升级规则将与客户进行确认 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
|  |  | 故障详情 | 对多条合并的故障进行详细信息展示 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R010044 |  | 电价预测 | 电价预测 | 电价预测系统通过对功率预测数据和负荷数据的挖掘分析对未来一段时间 的电价进行预测，指导风电场进行合理的电价申报，实现风电场的收益最大化。
R020072 | 2.辅助监控 | 风机桨叶状态监测系统 | 风机桨叶状态监测系统 | 通过对3个叶片特征值的对比及单个叶片历史特征值与当前特征值的对比分析实现实时监测叶片的状态，触发告警，实时给出告警状态，并支持所有历史告警信息查询。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R020075 |  | 螺栓载荷在线监测报警系统 | 螺栓载荷在线监测报警系统 | 塔筒螺栓监测系统对监测螺栓的载荷数据进行实时采集与分析，实现塔筒螺栓状态在线监测和载荷数据可视化，提供早期安全预警，避免意外发生。
R020076 |  | 在线振动监测报警系统 | 在线振动监测报警系统 | 在线监测与诊断系统是集合了信号采集、在线监测以及信号分析于一体的多功能在线监测诊断分析系统。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
|  | 塔筒倾斜和基础非均匀沉降监测系统 | 塔筒垂直度的绝对值计算 | 该系统通过采集风机中塔筒倾角传感器的数据，对风机电机组的塔筒安全进行实时连续监控。 在塔筒倾斜角度超出标准时，可及时给出报警，避免因塔筒及基础的故障造成风机主体结构的破坏，给风电运营商造成的巨大经济损失，从而保证风电机组的安全稳定运转。
基础不均匀沉降量计算
塔筒同轴度分析图
趋势分析图
R020079 |  |  | 塔筒倾斜和基础不均匀沉降早期预警
R030080 | 3.能量管理 | 有功控制系统 | 有功功率调节 | EMS的有功控制系统功能，使风电场具备有功功率调节能力。能够自动接收电网调度部门的调度指令，并根据下发的调度发电计划控制风场的有功功率输出。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R030086 |  | 无功控制系统 | 无功功率调节 | EMS的无功功率控制系统功能，能够自动接收由电网中调或者风电场管理者发出的无功控制指令，并按照系统事先制定的控制策略自动控制风电场每台风机的无功功率，从而达到控制风电场整体出力自动调节的目的。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R050108 | 4、亚健康预警 | 预警系统主要功能 | 实时预警管理 | 展示该机组当前实时的预警情况，通过机组剖视图可直接定位到当前触发预警的部件和预警数量。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R050109 |  |  | 预警详情 | 通过预警详情界面可查看全场的预警触发情况，包括预警时间，预警等级以及预警排查反馈情况等信息。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
|  |  | 预警统计 | 统计机组近一个月的预警情况，突出显示当前有预警的机组，以及部件预警数量TOP5、模型预警数量TOP5的统计等。
|  |  | 预警异常数据分析、运维工单等功能 | 对一段时间范围内的预警情况进行分析，按照类别、机组等维度进行统计，实现特定问题或部件有针对性的管理及维护。
R050110 |  |  | 智能推荐运维方案 | 依据风功率预测以及当地的天气预测等数据，智能推荐维护时间以及排查方案。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R060170 | 5.健康度管理 |  | 全场概览 | 全场概览展示接入风电场每台风机实时的健康度情况及等级，根据机组当前的健康等级安排相应的运维决策。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060171 |  |  | 子系统部件健康度 | 可以直观的分析是由于哪些子系统部件出现异常而影响到机组整体的健康状态。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060172 |  |  | 单部件模型实时健康度 | 点击某部件名称可以查看该部件包含的所有模型实时的健康状态。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060173 |  |  | 健康度告警 | 通过健康度告警可以根据不同指标所处的健康等级，智能推荐运维决策建议并提供相应的操作功能，包括剩余寿命、排查方案、生成工单、巡检建议以及可一键生成所选工单等操作按钮。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060174 |  |  | 列表展示 |  | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060175 |  |  | 报表查询 |  | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060176 |  |  | 工单管理 |  | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R060177 |  |  | 健康度信息录入 |  | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070187 | 6、数字化运维 | 运行管理 | 运行值班日志 | 通过使用结构化信息登记各类工作记录，根据定制格式自动形成运行日志内容。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070188 |  |  | 保护投退 | 系统可以实现对自动保护装置等设备的投入和退出的申请和记录管理。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
运行分析
R070189 |  |  | 定期工作 | 主要是实现设备定期切换试验计划的提报和审批，计划审批通过后，系统将根据试验周期判断下一次的试验时间，系统将自动发送消息给相关人员，避免试验的延期和漏项。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 变更需求
R070193 |  | 两票管理 | 工作票管理 | 工作票管理功能包括工作票填写、工作票签发、工作票接收、工作票许可、工作负责人变更、工作间断、工作票延期、工作结束、工作票终结与作废。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070194 |  |  | 两票统计 | 系统可以实现对两票的统计。统计内容：工作票、操作票数量、年、月两种维度的合格票数、不合格票数以及合格率。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070195 |  |  | 操作票 | 操作票开票时，可以手工开票，每当开出一张操作票，系统会自动生成一条操作票记录保存下来。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070205 |  | 缺陷管理 | 缺陷报告 | 实现对缺陷分析结果查看。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070206 |  |  | 缺陷统计 | 缺陷统计是根据不同维度（年月维度、设备维度）来展现缺陷发生次数和比率、消除次数和比率、未清除次数和比率、挂起次数和比率，更直观的展现缺陷的发展和处理情况。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070207 |  | 检修管理 | 停送电管理 | 系统可以实现场站停送电申请、审批、执行和记录管理。申请人可以通过系统填报停送电申请，提交给值长审核并指定执行人，审核通过后执行人将收到消息提醒，可以按照审核结果进行停送电工作。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070208 |  |  | 检修计划 | 检修计划实现风场年度检修计划的上报。风场按照实际设备情况，每年上报检修计划，并且按照计划进行检修工作执行，避免检修工作的遗漏，提升检修工作质量。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070209 |  |  | 检修日志 | 检修日志填报模块主要实现检修日志的录入存储、查看以及导出，提供条件查询以及修改和删除功能，并可以查看检修日志的具体详情。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070210 |  |  | 检修文件包 | 系统支持检修专工对检修文件进行管理，用户可以对日常的检修文件上传、下载、查询。便于检修人员快速解决问题，提升检修效率。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070211 |  | 巡检管理 | 巡检记录 | 巡检记录模块主要实现日常巡检记录的填报，并对单项巡检记录进行修改、删除、导出等操作。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070216 |  |  | 巡检项目配置 | 巡检项目配置模块主要用于配置巡检区域、巡检设备、检查项目、检查内容。帮助巡检人员填写巡检记录提供决策支持。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070217 |  | 设备管理 | 设备台账 | 通过设备台账可以详细了解设备的相关基础信息，如设备生命周期信息，分层、KKS编码、名称型号、技术参数、生产厂家、供应商等信息的维护。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070218 |  |  | 设备参数配置 | 设备参数配置的主要功能是制定每种设备类型设备的标准化参数模板，实现每种类型设备信息的标准化管理。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
|  |  | 设备异动 | 系统将对设备台账中每个设备的部分或者全部改动、改造、更新以及变动后操作方式、运行方式所做相应调整的过程进行记录跟踪。
R070219 |  |  | 设备评价 | 系统可实现设备评价,该设备实际使用后的优缺点，设备故障的记录。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
|  | 工单管理 | 工单管理 | 工单管理系统为运维管理人员提高协同能力，快速响应，助力企业高效运维。
R070220 |  | 备件管理 | 物质基础信息 | 主要是实现各种物资信息的管理，包含物资编码、物资名称、制造商、规格型号等信息，实现物资类别信息的标准化和统一化管理。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070221 |  |  | 库存管理 | 库存管理实现对风场每类物资的库存数量的管理，用户可以查询风场每类物资的库存数量，出入库审核通过后，库存数量自动进行增减。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R070222 |  |  | 仓库管理 | 仓库管理可定义仓库及库位信息，合理规划仓库。系统中可建立并维护多个仓库，各个仓库配备不同权限的库管员。可以根据实际情况进行仓库的建立。 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R070223 |  |  | 入库管理 | 入库管理主要实现备品备件的入库管理，实现入库的新增、修改、删除、审核和入库单的打印等多个功能。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R070224 |  |  | 出库管理 | 出库管理主要实现备品备件的出库管理，实现出库的申请、审核和出库单的打印等多个功能。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R080229 | 8、业务可视化 |  | 功率曲线符合性 | 曲线形式展示风电机组输出功率和风速对应关系 | F | 中 | 3 | 已设计 | 变更需求
R080230 |  |  | 功率特性偏离 | 通过散点分布图展示风电机组发电性能控制水平 | F | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R080231 |  |  | 各厂家机型发电性能统计 | 展示各个厂家风机对应的发电性能统计，包括：功率符合度、功率标准差 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R080232 |  | 可利用率 | 基于时间的可利用率 | 展示指定时间内风电机组无故障可使用时间占考核时间的百分比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080233 |  |  | 基于发电量的可利用率 | 展示指定时间内风电机组实际发电量占应发电量的百分比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080234 |  |  | 各厂家机型的可利用率 | 报表形式给出各个厂家风机对应的PBA、TBA | F | 低 | 2 | 已定义 | 原始需求
R080235 |  | 可靠性 | 平均检修间隔时间 | 展示机组两次定期或非定期维护之间间隔的时间 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080236 |  |  | 平均无故障运行时间 | 展示机组两次相邻故障之间的无故障运行时间 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080237 |  |  | 平均故障修复时间 | 展示风电机组的故障维修总时间（即故障持续总时间—故障发生时间起至系统恢复正常为止）与风电机组的故障次数之比 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080238 |  |  | 故障频次 | 展示风电机组在一定的统计周期内单台机组平均发生故障的次数 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080239 |  |  | 平均机组故障总耗时 | 展示一年内因机组故障停机消耗的总时间 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080240 |  |  | 各厂家机型可靠性统计 | 对各个厂家按照可靠性指标进行统计展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080241 |  | 智能报表 | 生产统计报表 | 自动采集与计算得出的任意历史数据，自动生成不同格式的报表。对于需要手工填报的数据，做到一次填报，自动保存到数据库中，并在其他报表中自动生成 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080242 |  |  | 发电量日月年报表 | 统计发电量信息，可按照时间日、月、年三个维度生成报表 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080243 |  |  | 性能统计报表 | 展示生产性能统计信息，包括发电量、平均风速、发电小时、平均故障小时等信息 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080244 |  |  | 发电量损失统计报表 | 提供按不同电量损失原因（如电网限电、线路故障、机组故障、天气原因等等）分类统计的发电损失量的相关统计信息 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080245 |  |  | 可靠性及故障指标统计报表 | 提供不同时间段、不同风场或不同设备可靠性和故障指标的对比功能 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080246 |  |  | 故障及故障频次统计报表 | 展示设备不同首发故障原因的频次和停机时间的统计报表 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080247 |  |  | 主变表码 | 支持不同时间段的主变表码的数据录入 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R080248 |  |  | 阶段上网电价 | 可在系统手动录入上网电价相关数据，支持一键导入。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080249 |  |  | 成本录入 | 可在系统手动录入成本相关数据，支持一键导入。 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R080250 |  |  | 新能源风电日报补录表 | 按照风电日报补录表生成对应的报表，支持查询、导出功能 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
|  |  | 新风电场发电量日填报表 | 按照风电发电量日填报表生成对应的报表，支持查询、导出功能
|  |  | 实证类报表 | 根据需求开发实证类报表，支持年报、月报、半年报，支持配置，支持导出
R080251 |  |  | 计划电量填报 | 可在系统对计划发电量进行增删改查操作 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090252 | 9.手持移动终端 |  | 信息总览 | 监视风电场功率、日、月、年发电量和当前的实时功率曲线 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090253 |  |  | 场站总览 | 监测不同厂家关键指标信息，如日月年发电量 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090254 |  |  | 风场发电概览 | 显示风场的发电量和功率信息 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090255 |  |  | 风场运行监视 | 显示风场的开机容量、故障信息等 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090256 |  |  | 风机总览 | 显示风场所有风机的信息，风机的状态可以通过风机图标判断 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090257 |  |  | 报警推送 | 推送告警信息，用户可以第一时间知道告警原因，通知检修人员 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090258 |  |  | 风场统计 | 对风场或单台风机发电量对比统计分析 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090259 |  |  | 统计风机故障时间 | 对单台风机的故障时间进行统计及查询展示 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090260 |  | 移动运维 | 工单管理 | 实现工作任务流的推送及工单审批 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090261 |  |  | 故障工单 | 根据调试、排查、技改的工作内容，填写电气一种、电气二种、一级动火、二级动火、风力机械、风力自控、紧急抢修单、介入工作票、操作票等相关工单，工单根据安规由签发人、许可人、工作负责人进行审核后执行。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090262 |  |  | 终验收工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090263 |  |  | 调试工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090264 |  |  | 排查工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090265 |  |  | 技改工单 |  | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090266 |  |  | 定检工单 | 通过制定检修计划，并按照计划执行定检工作，并记录检修日志，包括班前会，班后会，检修工作安排，安全交底等信息。 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090267 |  |  | 过程记录自动归档 | 在检修过程中，可随时调用检修文件包中的相关指导手册、调试手册、标准及排查要求，使运维人员能够按照标准作业 | F | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090268 |  | 个人中心 | 系统设置 | 用户可自由设置是否推送告警 | F | 高 | 5 | 已设计 | 原始需求
R090269 |  |  | 通讯录 | 可查看系统所有通讯录，包括用户名、角色、电话号码等信息 | F | 低 | 1 | 已设计 | 原始需求
R090270 |  |  | 注销登录 | 退出系统，注销登录信息 | F | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R090271 | 0、系统平台 | 容量指标 | 数据采集容量 | 采集的信息量（开关量、模拟量、电度量）＞100万点 计算点数＞15万点/秒 | P | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R090272 |  |  | 存储容量 | 系统至少还必须留有200％的备份容量。当存储容量余额低于系统要求容量的80％时发出告警信息。 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090273 |  |  | 实时性 | 事件顺序记录站间分辨力不大于10ms。 子站到主站遥信变化传送时间不大于300ms。 画面实时数据刷新周期为1s。 报警信息至画面显示响应时间不大于200ms。 画面调用响应时间：85%的画面不大于2s，其他画面不大于3s，实时数据采集周期不大于5s。 双机自动切换到基本监控功能恢复时间不大于5s。 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090274 |  |  | 负载率 | 在任意30分钟内，服务器CPU的平均负荷率 ≤15% 在任意30分钟内，工作站CPU的平均负荷率 ≤30% 在任意30分钟内，局域网的平均负荷率 ≤15% | P | 低 | 2 | 已设计 | 原始需求
R090275 |  |  | 设备可靠性 | 服务器、工作站及网络设备的MTBF(系统平均无故障时间)≥60,000小时 外围设备的MTBF ≥10,000小时 系统平台的MTTR（系统平均故障恢复时间） ≤20小时 主要设备的寿命正常使用年限 ≥10年 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090276 |  |  | 系统可靠性 |  系统的年可用率 ≥99.99%  系统运行寿命 ≥10年  计算机双机月平均运行率 ≥99.99%  系统平均无故障运行时间（MTBF）≥60000小时  冗余热备用节点之间实现无扰动切换，热备用节点接替值班节点的切换时间小于3秒 | P | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R090277 |  |  | 时间误差指标 |  系统时间误差 ≤20毫秒 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090278 |  |  | 系统可用性 |  任何时刻冗余配置的节点之间可相互切换；  任何时刻保证热备用节点之间数据的一致性，备用节点可随时接替值班节点投入运行；  冗余配置的节点的切换方式包括手动和自动两种方式； 设备电源故障切换无间断，对双电源设备无干扰。 | P | 高 | 4 | 已设计 | 原始需求
R090279 |  |  | 信息处理 | 遥信量、遥测量和遥控量处理的正确率=100%； 遥信动作准确率>99.99%； 遥控准确率=100%； 站间事件顺序记录（SOE）时间分辨率<10ms | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090280 |  |  | 数据刷新 | 画面实时数据刷新周期为1s～3s； | U | 中 | 3 | 已定义 | 原始需求
R090281 |  |  | 报警画面要求 | 报警信息至画面显示响应时间≤2s； | U | 中 | 3 | 已定义 | 原始需求
R090282 |  |  | 画面调用 | 画面调用响应时间≤3s； | U | 中 | 4 | 已定义 | 原始需求
R090283 |  | 可扩展性 | 备用点 | 备用点不少于使用的点设备的10% | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090284 |  |  | 存储器空间 | 服务器、操作员工作站的内部存储器留有40%的区域给用户自用 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090285 |  |  | 数据备份 | 具备数据备份功能 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090286 |  |  | 大容量存储器空间 | 大容量存储器留有60%的备用容量 | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求
R090287 |  |  | 报警正确率 | 报警正确率＞80% | P | 中 | 3 | 已设计 | 原始需求